- 台北连云区胜利湖生态公园及周边步道供输电工程采购环网柜及箱变项目招标公告

一、招标条件

本次招标项目: 台北连云区胜利湖生态公园及周边步道供输电工程采购环网柜及箱变项目;

编号:物资-2025（内） ;

项目业主:连云港市工业投资集团供电工程分公司，

资金来源:自筹;

招标人为连云港市工业投资集团。

项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标。

二、项目基本情况

1.项目名称：台北连云区胜利湖生态公园及周边步道供输电工程采购环网柜及箱变项目

2.合同服务期（质保期）：1年

3.交货期：2025年05月15日之前到货

4.质量标准∶符合国标

5.采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400KVA箱变 | 说明： 1、未尽事宜以《35KV及以下客户端变电所建设标准》为准。 2、低压柜选择GGD型低压开关柜,防护等级不低于IP30要求；电容补偿柜防护等级不低于IP23要求。 3、低压出线开关选择塑壳断路器:额定极限短路分断能力(Icu)不低于35kA,必须具备电气分闸功能,电气寿命达7000次以上。框架断路器:额定极限短路断能力(Icu) 不小于65kA,同时具有手动分闸功能；操作寿命(电气免维护)不小于6000次； 4、进出线低压断路器，应至少有一副空的辅助接点供负荷管理专用，若有位置继电器的空接点亦可代替，装设六档专用端子排组。 5、高压柜柜内应装设带电显示器，并具有"五防"功能；且高压柜（AH2)与变压器网门应实现闭锁，若带电打开变压器网门，则负荷开关应自动跳闸。 6、应采用智能型免维护无功补偿装置，具备自动过零投切，分相补偿等功能。采用微处理器的测量控制系统。 7、计量仓需满足规程规范要求，计量仓宽不应小于750mm,高不应小于600mm，且为不得安装其他与计量无关的装置，计量柜底层留安装负控空间。并便于铅封。 8、高、低压母排需加装绝缘相色护套。 9、变压器符合《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2020标准要求。 10、变压器室带强排风装置及温控装置。 11、箱变辅柜门需安装带电闭锁装置。 12.箱体外壳防护等级不低于IP43，采用2mm厚304不锈钢，喷塑国网绿。 内容详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 2 | 10KV户外环网柜 | 一进三出，1.本方案采用气体绝缘负荷开关柜（共箱式）,负荷开关间隔给定宽度为400mm。本方案箱体按最大尺寸考虑。可根据工程实际情况，适当调整箱内开关柜尺寸。 2.箱体外壳防护等级不低于IP43，采用2mm厚304不锈钢，喷塑国网绿。 3.箱体外壳要求形成自下而上的空气对流，进风口需设在箱门板下端，并加装可拆卸式的防尘过滤网，顶盖坡度不少于3°排水倾角，排气通道设在外壳檐边下面。 4.箱体柜门应配置斜加强筋，并设限位拉钩定位装置。门锁为防水防盗型可加挂锁结构。 | 台 | 1 |  |

- 1-2项报价须包含装卸费

6、采购预算：人民币196620.00元

三、投标人的资格要求：

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备独立订立和履行合同的能力（请提供营业执照复印件加盖公章）；

2.投标人三年内无不良信誉记录（国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单，网址：http://www.creditchina.gov.cn/（请提供网站截图加盖公章）；

3.投标人应为一般规模纳税人并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供2024-2025年内三个月税收【税款所属日期】和三个月公司社保缴费证明材料加盖公章)；

4. 投标人在近三年内（2022年-至今）具有与本次招标项目类似业绩不少于2项，单项金额不低于15万元（请提供合同及发票复印件加盖公章，原件备查）；

5. 投标人处于正常的生产经营状态且在经营范围内；

6. 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

7. 本项目不接受联合体投标、投标人必须整包投标。

四、获取招标文件

自2025年04月18日至2025年04月24日17时00分，请投标人将企业营业执照、授权委托代表身份证扫描件及投标人联系方式发送至lyggtgdzcb@163.com。招标人收到邮件后将招标文件发送给投标人。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间为：2025年04月28日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

2、递交地点（线上开标）：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

开标地点：连云港市高新区花果山大道109号工投供电十二楼1215资产部

- 六、资格审查

本项目实行资格后审，投标人需在投标文件里提供资格条件内容的相关资料，否则将导致资格审查不通过。

- 评标方法

- 本项目采用经评审的合理低价法。

八、公告期限

自本公告发布之日起07天。

九、其他补充事宜

1.本次投标文件制作份数要求：

投标文件份数：电子档扫描件1份。

2.本项目收取投标保证金。保证金缴费凭证需装订在投标文件内。

本次投标保证金金额为人民币叁仟元整（￥3000.00元整），投标保证金必须在投标文件提交截止期前一个工作日17：00前交至连云港市工业投资集团供电工程分公司账户，本项目不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注投标供应商名称与项目名称。

投标保证金接收人：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司。

开户行：江苏银行新浦支行

账号：11220188000102963

投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳，以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

投标保证金的退还：本项目确定中标人并发布中标通知书后5个工作日内,无息原账号退回。

3.本项目以投标总价作为评分标准，招标文件中的分项报价，投标人不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效标处理。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地  址：连云港市花果山大道109号

联系人：杨工

电  话：19901572048

- 项目负责人信息

名  称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地  址：连云港市花果山大道109号

联系人：台北王先生

电话：13739120321

连云港市工业投资集团有限公司

2025年04月18日